宁波大学附属人民医院采购手术室UPS主机项目院内议标公告

- 议标品目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 基本要求 | 品牌要求 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 （用于手术室） | 1台 | 三进三出，双变换纯在线式工频机，功率：80KVA | 施耐德、科华、易事特、科士达 | 8.3 |

- 技术要求：详见附件，实地情况咨询：李老师 13777945197。

- 宁波大学附属人民医院由于原使用的手术室UPS主机年限时间长，故障维修费用高，故要采购一台新的三进三出80K工频机。现就采购该项目进行院内议标，特邀请各合格投标单位参与；

（一）投标人资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）本项目不接受联合体。

（二）参与投标应提供以下资料（标书一正三副，一份电子版,正本须加盖红章）

（1）营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

（2）生产企业生产许可证、经营企业经营许可证；

（3）相关品牌产品代理授权书（复印件）；

（4）投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

（5）有条件可提供参加投标各品牌产品的样品（彩页）；

（6）产品质量保证书、廉洁承诺书；

（7）投标一览表及投标报价表；

（8）投标产品业绩（提供合同复印件）；

（9）售后服务承诺及培训计划；

（10）标书文件的格式和编写：所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

四、报名事项：

（1）请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）登记，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2021年4月29日17时。

（2）、本次议标定于2021年4月30日9时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

（3）、疫情期间请参与议标的供应商代表做好个人防护，戴好口罩。

（4）、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

五、评标方法 本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外 网公示、电话通知为准。 六、商务条款 （1）交货方式：按院方实际需要供货。 （2） 交货时间：中标后15天内。 （3）付款方式：设备安装验收合格3个月内。 （4） 售后服务：设备应有3年及以上的免费保修期，保修期满后不收取任何人工费、差旅费等额外服务性费用，只收取基本零配件费用。 （5）如涉及专用软件应提供免费升级服务，要求与医院信息系统联网的应免费提供HIS或LIS接入。 （6）技术支持：中标商应提供设备使用的技术支持或培训。 宁波大学附属人民医院 2021年4月26日 附件一：UPS主机 UPS主机参数. 1; UPS主机性能要求; 1、UPS主机要求为：三进三出，双变换纯在线式，功率：80KVA,要求标准配置输出隔离变压器，不接受外置变压器。 2、UPS整流要求采用可控硅相控技术，不接受IGBT整流。 3、输入电压范围：市电输入电压275V~485V。整流输入频率范围：40～70Hz。提供泰尔报告证明。 4、UPS具备延时启动功能，且延时时间可设置，设置范围0-999s，要求提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的证明材料。 5、输出电压：L-N：220V±1％，L-L：380V±1％。 6、输出有功功率≥0.9 UPS额定容量；提供泰尔报告证明。 7、过载能力：输出功率为额定值的125％时，机器正常工作时间≥10min，提供泰尔报告证明。 8、输出波形失真度：100%阻性负载：≤2%，100%非线性负载：≤5%。 9、UPS整机效率（当负载分别为：100%、50%、30%时）应不小于94％，提供泰尔报告证明。 10、面板采用超大触摸屏显示（尺寸不小于4英寸）加硬开关机按钮，可显示UPS的运行参数、上万条历史记录和整机工作状态，投标时提供投标机型操作面板彩色图片及模拟的10000条运行记录截图证明材料。 11、标配智能化电池管理功能，UPS主机具备直接通过面板功能对电池组进行无风险标准和深度放电检测，不需切断市电开关，避免放电时因电池组故障造成意外掉电；要求提供生产厂家盖章的针对该功能设置界面的证明材料。 12、UPS内部具有独立双风道设计，即变压器和功率部分散热必须独立风道。 13、为避免误操作、UPS面板的开关机键设计应采用防误操作设计，要求说明具体的防误操作措施，同时提供生产厂家盖章的针对该设计的证明材料。 14、设备底部配置万向轮，方便搬运移动就位，提供生产厂家盖章的针对该设计的证明材料。 15、为了实现UPS的远程监控，实时监测UPS的运行状态，须标配RS485通讯接口及免费提供开放式Modbus协议，提供的通信协议或软件应与现有监控平台系统相兼容，并协助业主调试完成，同时可支持选配内置SNMP监控卡，免费提供SNMP通信协议，提供生产厂家盖章的针对该功能的证明材料。 16、UPS主机内置操作开关：UPS在主机内应配置市电输入、旁路输入、UPS输出和手动维护旁路开关。 17、UPS主机面板上标准配置EPO紧急关机开关，危急情况远程或现场一键关停。并做好相应的防护措施。提供生产厂家盖章针对该功能的证明材料。 18、UPS主机内部的核心部件必须采用国际知名品牌，并提供主要元器件清单。 19、设备框架型材选用覆铝锌板，满足耐腐蚀性要求，提供生产厂家盖章针对该功能的证明材料。 20、UPS采用前后维护，左右可靠墙，节省占用空间。 21、提供该型号UPS泰尔认证证书； 22、噪声：UPS运行噪声不大于65dB。.

附件二：评分表

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术功能偏离：对应于招标文件技术指标的偏离度，每一项参数偏离扣1分，扣完为止。 | 22 |
| 2 | 投标货物技术指标和功能有优于采购文件要求的每个得1分，最高得3分 | 3 |
| 3 | 认证要求：每提供下列一个复印件得1分，最高7分。 UPS制造生产厂家获得ISO9000系列质量认证 UPS制造生产厂家获得1SO14001环境保护认证 UPS制造生产厂家获得职业健康安全管理体系认证 UPS电源主机获得TLC认证,证书加盖UPS厂家的公章 UPS电源主机获得CE认证，证书加盖UPS厂家的公章 UPS电源主机获得抗震认证，证书加盖UPS厂家的公章 UPS电源主机获得节能认证，证书加盖UPS厂家的公章 | 7 |
| 4 | 项目实施方案，根据投标人提供的项目实施流程、实施进度、安全性、与现有的电池数量、UPS的输入输出电缆、直流空开及电池连接线配套情况及对用户需求的理解程度等方面综合评分 | 20 |
| 5 | 业绩：提供投标产品2018年1月1日起（以合同签订时间为准）的销售合同。每个合同得1分，满分为5分。（提供合同复印件） | 5 |
| 6 | 现场技术人员，评委根据投标人现场技术人员的数量，职称，专业技术能力综合评价 | 3 |
| 7 | 售后服务： 售后服务方案，根据产品保修年限、服务响应时间、故障解决方案、售后服务机构技术服务人员情况等综合评分。 | 10 |
| 8 | 价格分（30分） 价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 | 30 |