宁波大学附属人民医院饮用水、生活用水、纯净水、洁净环境检测项目院内议标再次公告

宁波大学附属人民医院饮用水、生活用水、洁净环境检测项目拟进行院内议标，因报名商家不足予再次公告。该项目服务总价控制在5.2万元/年以内，否则作无效标处理。欢迎有相应资质的服务商前来投标。具体项目情况简介如下：

一、项目情况介绍：

1、检测场所、项目、检测频率及执行标准

（1）洁净区域检测，包括

A具体检测场所、项目及执行标准见表1。

B检测频次,1次/年

C检测时间:合同签订后,1年内完成,具体时间由院方确定。

（2）集中空调通风系统检测

A具体检测场所、项目及执行标准见表3。

B检测频次,2次/年，夏、冬季各一次。

C检测时间:合同签订后，1年内完成,具体时间由院方确定。

（3）生活饮用水检测

A具体检测场所、项目及执行标准见表2,

B检测频次，1次/年

C检测时间:合同签订后,1年内完成,具体时间由院方确定。

（4）纯净水检测：每年一次

（5）牙椅纯净水检测每年一次。

2、检测要求

（1）院方可对服务方检测工作的规范性进行监控,必要时,可跟踪检查实验室检测工作。

（2）对于异常检测结果,在检测报告作出前,服务方应先书面通知院方, 院方有权对服务方检测结果提出异议, 服务方应将相关标本封存,双方应协商解决或共同委托第三方对检测结果进行分析评估或重新检测,相关费用双方共同垫付,最终由过错方承担。异议期间暂停支付检测费,如最后证明服务方检测项目、方法、标准存在问题, 院方有权解除合同,并向服务方主张违约及损害赔偿责任、消除影响等。

（3）服务方应严格按照国家或行业标准方法进行检测,保证提供优质、高效的检测服务。采样与检测过程尽量配合院方工作时间安排,保证能提供必要的加急采样和非工作时间采样的服务需求，并要满足临时项目增加。

二、参与投标应提供以下资料（标书一正三副,正本须加盖红章）：

1、企业营业执照及相关证件复印件；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、提供拟派遣人员的资质证明；

4、提供投标一览表及报价表；

5、同类项目业绩，提供合同复印件；

6、提供该项目的实施方案；

7、本项目不接受联合体投标；

8、所投的标书应装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

三、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼201室）报名，联系人：肖老师、蔡老师，联系电话：0574-87016979，报名截止时间2023年5月25日17时。

2、本次议标定于2023年5月26日9时，地点：16号楼1楼114会议室（具体时间地点将以现场签到时告知为准）。

3、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

四、评标方法：

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

五：商务条款：

服务时间：合同签订日起一年，合同期满根据服务质量及院方需求决定是否续签合同，总服务期不超过三年。

付款方式：服务完成并出具合格的报告后付清合同款。

宁波大学附属人民医院

2023-5-23

附件1：

表1洁净区域检测场所、项目及方法确认表

| 序号 | 检测场所 | 数量 (间) | 项目 | 检测方法 | 检测点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (百级) 洁净手术室5层 7病区洁净病房 3号楼眼科7层 2号楼 H层静配中心 门诊手术室 | 2 4 1 1 5 | 温度 | 《医院洁净手术部建 筑技术规范》 GB50333-2002 《医药工业洁净室 (区)悬浮粒子的测试方法》GB-T16292-2010 《医药工业洁净室 (区)沉降菌的测试方法》 GB-T16294-2010 | 依据《医院洁净手 术部建筑技术规范》GB50333-2002中提供的综合性能检测的标准要求，参照房间洁净度级别与面积大小，进行布点。 |
|  |  |  | 相对湿度 |  |  |
|  |  |  | 尘埃0.5um |  |  |
|  |  |  | 尘埃5.0um |  |  |
|  |  |  | 细菌总数 （沉降菌） |  |  |
|  |  |  | 截面风速 |  |  |
|  |  |  | 换气次数 |  |  |
|  |  |  | 静压差 |  |  |
|  |  |  | 噪声 |  |  |
|  |  |  | 照度 |  |  |
| 2 | （千级） 洁净手术室5层 3号楼眼科7层 3号楼眼科3层 | 4 2 1 | 温度 | 《医院洁净手术部建 筑技术规范》 GB50333-2002 《医药工业洁净室 (区)悬浮粒子的测试方法》GB-T16292-2010 《医药工业洁净室 (区)沉降菌的测试方法》 GB-T16294-2010 | 依据《医院洁净手 术部建筑技术规范》GB50333-2002中提供的综合性能检测的标准要求，参照房间洁净度级别与面积大小，进行布点。 |
|  |  |  | 相对湿度 |  |  |
|  |  |  | 尘埃0.5um |  |  |
|  |  |  | 尘埃5.0um |  |  |
|  |  |  | 细菌总数 （沉降菌） |  |  |
|  |  |  | 换气次数 |  |  |
|  |  |  | 静压差 |  |  |
|  |  |  | 噪声 |  |  |
|  |  |  | 照度 |  |  |
| 3 | （万级） 洁净手术室5层 洁净分娩室4层 2号楼 H层 静配中心 | 9 5 1 | 温度 | 《医院洁净手术部建 筑技术规范》 GB50333-2002 《医药工业洁净室 (区)悬浮粒子的测试方法》GB-T16292-2010 《医药工业洁净室 (区)沉降菌的测试方法》 GB-T16294-2010 | 依据《医院洁净手 术部建筑技术规范》GB50333-2002中提供的综合性能检测的标准要求，参照房间洁净度级别与面积大小，进行布点。 |
|  |  |  | 相对湿度 |  |  |
|  |  |  | 尘埃0.5um |  |  |
|  |  |  | 尘埃5.0um |  |  |
|  |  |  | 细菌总数 （沉降菌） |  |  |
|  |  |  | 换气次数 |  |  |
|  |  |  | 静压差 |  |  |
|  |  |  | 噪声 |  |  |
|  |  |  | 照度 |  |  |

表2生活饮用水、非饮用水、牙科透析用水检测项目及方法确认表

| 序号 | 检测对象 | 样品数 （份） | 项目 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮用水 | 51 | 菌落总数 | 平皿计数法 | - |
|  |  |  | 总大肠菌群 | 多管发酵法 |  |
|  |  |  | 耐热大肠菌群 | 多管发酵法 |  |
|  |  |  | 游离余氯 | NN二乙基对苯二胺分光光度 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌 | 多管发酵法 |  |
|  |  |  | PH值 | 玻璃电极法 |  |
| 2 | 非饮用水（1号楼地下水箱、屋顶水箱；2号楼地下水箱、屋顶水箱；3号楼2个屋顶水箱；13号楼2个自来水出口） | 8 | 菌落总数总大 肠菌群耐热大肠菌群游离余 氯大肠埃希氏菌 PH值 | / | 水箱水 |
| 3 | 牙科透析用水 | 13 | 细菌总数 | 平皿计数法 | / |

表3集中空调通风系统检测场所、项目及方法确认表

| 序号 | 检测场所 | 样品数 （间） | 项目 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICU 1个 血透室 1个 门诊输液室1个 血液科 1个 门诊二楼检 验室 1个 门诊B超室 1个 门诊手术室5个 | 各1间，——（共11间） | 细菌总数 | 《公共场所集中空调通 风系统卫生规范》卫生 部(2006)58号 | 送风中 |
|  |  |  | 真菌总数 | 《公共场所集中空调通 风系统卫生规范》卫生 部(2006)58号 | 送风中 |
|  |  |  | 可吸入颗粒物 | 《公共场所集中空调通 风系统卫生规范》卫部(2006)58号 | 送风中 |
|  |  |  | ß -溶血性链球菌 | 《公共场所集中空调通 风系统卫生规范》卫部(2006)58号 | 送风中 |
|  |  |  | 嗜肺军团菌 | 《公共场所集中空调通 风系统卫生规范》卫部(2006)58号 | 冷却水或冷凝水 |
|  |  |  | 新风量 | 《公共场所集中空调通 风系统卫生规范》卫部(2006)58号 | 每套 |
|  |  |  | 积尘量 |  | 风管内表面 |

检测费用报价表

根据检测甲乙双方确定的检测场所、频次、项目、布点要求,参照同行业项目收费标准,

该项目优惠后费用为（人民币),详细报价见表4

表4检测费用报价一览表

| 序号 | 检测内容 | 检测数量(间或份) | 频次 (次年) | 单价 (元/间或份) | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室百级洁净区域 | 3 | 1 |  |  |
| 2 | 手术室千级洁净区域 | 7 | 1 |  |  |
| 3 | 手术室万级洁净区域 | 9 | 1 |  |  |
| 4 | 7病区百级洁净病房 | 4 | 1 |  |  |
| 5 | 门诊手术室百级洁净区域 | 5 | 1 |  |  |
| 6 | 洁净分娩室万级 | 5 | 1 |  |  |
| 7 | 静脉配制中心百级 | 1 | 1 |  |  |
| 8 | 静脉配制中心万级 | 1 | 1 |  |  |
| 9 | 生活饮用水(茶水桶) | 60 | 1 |  |  |
| 10 | 中央空调 | 11 | 2 |  |  |
| 11 | 非饮用水(水箱水) | 4 | 2 |  |  |
| 12 | 牙科透析用水 | 13 | 1 |  |  |
| 13 | 纯净水机房检测 | 2 | 1 |  |  |
| 14 | 人工费路费税费元 |  |  |  |  |
|  | 优惠价:(人民币) |  |  |  |  |

备注: 门]诊口腔科漱口水13个点费用包含在总费用中。

附件2：评分表

| 技术 商务 得分 70分 | 1、组织实施方案（30分）： 根据投标人提供的针对本项目的组织实施方案进行评议，满分30分 |
| --- | --- |
|  | 2、项目管理（20分）： 根据投标人提供的针对本项目的技术力量进行评议，满分10分； 根据投标人提供的针对本项目的管理制度进行评议，满分10分 |
|  | 3、项目业绩（3分）： 根据投标人提供的2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类项目业绩进行评定，一个合同得1分，满分3分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供合同复印件或未加盖公章的视为无效业绩。 |
|  | 4、服务承诺（15分）： 根据投标人提供的针对本项目的服务承诺、响应时间进行评议，满分15分。 |
|  | 5、合理化建议（2分）： 根据投标人提供的针对本项目的合理化建议和优惠承诺进行评议，满分2分。 |
| 价格分 30分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分30分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×30％×100 |