宁波大学附属人民医院采购消防维保服务院内议标公告

一、议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防维保服务 （服务范围：本部院区和东院区，其中东院区消防工程质保期2年，时间为2023.7-2025.7） | 1项 | 13.2万元/年 （维保费用包括常用维修配件费用） |

二、要求：

1、维保内容包括医院所有消防设施，详见附件一、二；

2、承诺维修后保修期限（同类故障）；

3、确保维修更换的配件均为全新配件；

4、维修响应时间≤2小时，到场维修时限≤24小时；

5、提供24小时维修技术电话支持。

三、参与投标应提供以下资料（标书一正三副,正本须加盖红章）：

1、企业营业执照复印件；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、提供维修人员的相应资质证明及身份证复印件加盖投标人公章；

4、提供投标常用维修配件品牌；

5、三年内类似业绩，提供合同复印件；

6、提供该项目的实施方案；

7、本项目不接受联合体报名；

8、标书文件的格式和编写：所投的标书应包含但不限于上述资料，装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

四、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼1114室）报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2024年4月15日17时。

2、本次议标定于2024年4月16日9时，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

3、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

五、评标方法：

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

六、商务条款：

交货方式：按院方实际需要。

服务期限：合同签订日起一年，合同期满根据院方需求及服务质量决定是否续签，总服务期不超过三年。

付款方式：半年结算一次。

宁波大学附属人民医院

2024.4.10

常用维修配件一览表（未备注品牌的请提供配件品牌）

| 序号 | 配件名称 | 品牌备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全出口标志灯（吊式） |  |
| 2 | 安全出口标志灯（墙式） |  |
| 3 | 玻璃出口吊灯 |  |
| 4 | 烟感 |  |
| 5 | 双头应急灯（国标） |  |
| 6 | 定做喷淋盖 |  |
| 7 | 防火卷帘门 |  |
| 8 | 喷淋头 |  |
| 9 | 灭火器箱 |  |
| 10 | 消防手报 |  |
| 11 | 声光报警器 |  |
| 12 | 消防栓按钮 |  |
| 13 | 松江老火灾显示盘 |  |
| 14 | 松江新火灾显示盘 |  |
| 15 | 消防水枪 |  |
| 16 | 枪头 |  |
| 17 | 消防水带 |  |
| 18 | 温感 |  |
| 19 | 装饰圈 |  |
| 20 | 消防广播扬声器 |  |
| 21 | 火警通讯电话 |  |
| 22 | 喷淋水泵 |  |
| 23 | 警铃 |  |
| 24 | 中继模块 |  |
| 25 | 输入输出模块 |  |
| 26 | 消防报警主机 |  |
| 27 | 排烟风机 |  |
| 28 | 消防泵（10马力） |  |
| 29 | 消防泵（12马力） |  |
| 30 | 消防水泵（￠65） |  |
| 31 | 消防水泵（￠60） |  |
| 32 | 喷淋水泵（￠65） |  |
| 33 | 室内消防泵（￠65） |  |
| 34 | 室内消防泵（￠50） |  |

评分细则

| 技术 分 80分 | 1、组织实施方案（20分）： 根据投标人提供的针对本项目的组织实施方案进行评议，满分20分 |
| --- | --- |
|  | 2、项目人员配置、服务质量、配件质量（30分）： 根据投标人提供的针对本项目的技术力量进行评议，满分10分； 根据投标人提供的针对本项目的维保服务成果质量保证措施进行评议，满分10分 根据投标人提供的针对本项目的配件品牌等方面进行评议，满分10分。 |
|  | 3、行业认证（3分）： 具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一项得1分，最高得 3分； |
|  | 4、行业信用等级（3分）： 《浙江省消防技术服务管理系统》信用评级中等级：A级得3分；B级得2分;C级得1分；C级以下不得分，最高得 3分。 |
|  | 5、项目业绩（3分）： 投标人 2021年1月1 日以来承接过医院的建筑消防设施维保项目业绩的，根据合同确认，每提供一份合同得1分，最高得3分，未提供合同的本项不得分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供合同复印件或未加盖公章的视为无效业绩。 |
|  | 6、服务承诺（15分）： 根据投标人提供的针对本项目的服务承诺、响应时间进行评议，满分15分。 |
|  | 7、合理化建议（6分）： 根据投标人提供的针对本项目的合理化建议进行评议，满分6分。 |
| 价格分 20分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与投标价格最低价为评标基准价得满分20分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×20％×100 |

附件一：维修保养范围

| 序号 | 项目 | 维护 | 材料费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防供配电设施 | √ | 不含 |  |
| 2 | 火灾自动报警及联动系统 | √ | 含（包括电控闭门器） | 烟感、温感每季查1/4,一年覆盖全部 |
| 3 | 自动喷水灭火系统（包括喷淋装饰圈） | √ | 含 |  |
| 4 | 消火栓给水系统 | √ | 含 | 玻璃材料费由甲方自理 |
| 5 | 排烟送风系统（包括风管修补、油漆） | √ | 含 |  |
| 6 | 安全出口、疏散指示（含楼层显示灯） | √ | 含 |  |
| 7 | 火灾应急广播及警报装置 | √ | 含 |  |
| 8 | 消防通讯 | √ | 含 |  |
| 9 | 防火分隔 | √ | 不含 |  |
| 10 | 消防电梯 | √ | 不含 |  |
| 11 | 室外消火栓 | √ | 含 |  |
| 12 | 湿式报警系统 | √ | 含 |  |
| 13 | 气体灭火系统 | √ | 含 |  |
| 14 | 灭火器 |  | 不含 | 甲方自行维保 |
| 15 | 火灾应急照明 |  | 不含 | 甲方自行维保 |
| 16 | 消防外围地埋管道漏水维修 | √ |  | 维修进行二次报价 |
| 17 | 提供一年二次全院消防知识培训服务 | √ | 含 | 时间甲方安排 |

附件二：

| 建筑消防设施维护保养记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维 保 项 目 | 维 保 内 容 | 测试方法和要求 | 实 测 记 录 | 判 定 | 频率 |
| 一、消防供电配电 |  |  |  |  |  |
| 1、消防配电柜（箱） | a.试验主、备电切换功能 | 在总配电室内的一级控制柜应设置为自动，并在主电源断电后30S内供电。 |  | □符 合 □不符合 | 季度 |
| 二、火灾报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1、报警控制器主机 | a.核对系统点位（注册点数，正常点数，异常点数） | 通过报警控制器查询注册点数，正常点数，异常点数，控制在千分之六(查验收规范）。 |  | □符 合 □不符合 | 月 |
|  | b.试验电源部分主、备电源切换功能，和备用电源充、放电功能 | 主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢复后应自动转换为主电源供电，并应分别显示主、备电源的状态， 备电电源供电时，备电指示灯点亮。 |  | □符 合 □不符合 | 季度 |
|  | c.试验自检功能 | 进行系统自检，火灾报警控制器面板指示灯全部点亮，液晶显示器刷屏，随后指示灯熄灭，各个指示灯再次一一点亮，最后熄灭；多线控制器自检过程中面板的所有指示灯全部点亮。自检结束后熄灭。 |  | □符 合 □不符合 | 月 |

|  | d.打印机打印功能 | 主机每次进行事件处理或进行人工操作，均应清晰打印所发生事件及时间。 |  | □符 合 □不符合 | 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | e.火灾显示盘和火灾图形显示装置的报警.显示功能 | 应能接收与其连接的火灾报警控制器的火灾报警信号，并在火灾报警控制器发出火灾报警信号后3s内发出火灾报警声、光信号，显示火灾发生位置等信息。 |  | □符 合 □不符合 | 月 |
| 2、火灾探测器 | a.测试火灾报警和故障报警功能 | 每月分批测试，一年覆盖全部 |  | □符 合 □不符合 | 月 |
| 3、手动报警按钮 | a.测试火灾报警和故障报警功能 | 每月分批测试，一年覆盖全部 |  | □符 合 □不符合 | 月 |
| 4、火灾声光警报装置 | a.测试声光报警功能 | 应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，发出声、光警报。（每月分批测试，一年覆盖全部） |  | □符 合 □不符合 | 月 |
| 5、消防联动控制器 | a.消控室联动控制器所有控制设备联动测试 | 设置消防联动控制器处于手动允许状态，现场消防设备控制柜处于自动状态，逐一启停联动设备，反馈信号应正常 |  | □符 合 □不符合 | 月 |
|  | b.试验电源部分主.备电源切换功能，和备用电源充.放电功能 | 主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢复后应自动转换为主电源供电，并应分别显示主、备电源的状态，备电电源供电时，备电指示灯点亮。 |  | □符 合 □不符合 | 月 |

| 三.消防供水设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、消防水池 | a.核对储水量.自动进水阀进水功能 |  | 检查就地水位显示装置，并核对储水量，水位降低时进水阀应自动补水 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
|  | b.液位检测装置报警功能 |  | 消防控制室应设置显示消防水池水位的装置，并应有最高和最低水位报警功能； |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
| 2、消防水箱 | a.核对储水量.自动进水阀进水功能 |  | 检查就地水位显示装置，并核对储水量，水位降低时进水阀应自动补水， |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
| 3、稳(增)压泵及气压水罐 | a.测试稳压泵及气压罐稳压能力 |  | 使管网泄压，当管网压力低于电接表设定启动压力时，稳压泵应能正常启动，启动后关闭泄水阀，管网压力达到电节点压力设定的停止压力时稳压泵应能停止 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
|  | b.检查启泵、停泵压力设定值 |  | 启泵与停泵压力值应符合设计要求 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
|  | c.主.备泵切换功能 |  | 通过控制柜切换主、备泵能正常投入。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
| 4、消防水泵（消防泵，喷淋泵，等所有消防专门用途的泵）及控制柜 | a.主、备泵切换功能 |  | 消控中心启泵，模拟工作泵故障，应自动切换至备用泵 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
| 5、阀门 | a.检查水源阀门、消防水池水箱进水阀门、水泵进出口阀门、及水箱出口阀门 |  | 所有阀门应处于常开状态 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
|  | b.消防给水系统管网阀门状态检查 |  | 系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态，应对铅封、锁链进行检查 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
| 四、消火栓灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、室内消火栓 | a.试验屋顶消火栓出水压力.静压及水质（如有分区应对每分区最不利点处消火栓做测试） |  | 利用消火栓系统试水装置进行测试，消火栓栓口处的动压和静压应符合规范要求 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
|  | b.测试室内消火栓组静压和动压 |  | 利用消火栓系统试水装置测试两处消火栓栓口压力，其动压和静压应符合规范要求。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
| 2、消防水喉 | a.射水试验 |  | 选取两处重点部位作射水试验，软管卷盘应无渗漏 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
| 3、室外消火栓 | a.室外消火栓出水及压力测试 |  | 利用消火栓系统试水检测装置，检测所有室外消火栓栓口静压和动压，应符合规范要求 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
| 5、联动控制功能 | a.压力开关或水流开关等信号直接启泵测试 |  | 打开泄水阀，消防管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关信号应能直接启动消防泵。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
|  | b.消火栓按钮启泵功能及信号指示功能 |  | 通过启动两个消火栓箱内控制按钮，确认灯应正常显示并能联动消防泵。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
|  | c.测试最不利点消火栓出水压力及流量 |  | 利用消火栓试水检测装置测试不利点消火栓栓口动压应符合规范要求。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
| 五、自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、报警阀组 | a.核对系统压力值 |  | 检查系统两端压力表值应满足设计要求 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
|  | b.试验全部报警阀组排放水阀排水功能 |  | 开启报警阀组的放水阀后，报警阀组应能正常打开。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
|  | c.压力开关.水力警铃报警功能及自动联动喷淋泵 |  | 开启报警阀组放水阀，水力警铃应启动，压力开关动作，同时联动喷淋泵。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
|  | d.压力开关直接联动喷淋泵 |  | 压力开关动作后，喷淋泵控制柜在自动状态下应能直接启泵。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
| 2、联动控制功能 | a.每个报警阀后系统末端放水或排气，进行系统联动功能试验 |  | 开启末端试水装置，出水压力不应低于0.05MP，并在5min内能联动消防水泵。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
| 3、水流指示器 | a.核对反馈信号 |  | 开启末端试水装置，该防火分区水流指示器应动作。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
| 4、探测、控制装置 | a.测试火灾探测传动装置的火灾探测及控制功能、手动控制装置控制功能 |  | 1、测试手动启动装置。 2、模拟火警，报警控制器收到火警后能联动传动装置。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
| 5、充、排气装置 | a.测试充气、排气装置功能 |  | 通过排气试验阀小流量排气测试排气功能，空气压缩机的自动充气功能。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
| 六、自动气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、贮存容器 | a.外观检查 |  | 1、设备就位正常 2、表面无锈蚀,保护图层完好,无碰撞损伤、堵塞、固定牢固 3、设备工作状态正常 4、管网及设备无泄漏现象 5、线路连线及仪表标志完好 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
|  | b.压力检查 |  | 每个贮存容器内的压力应不小于设计贮存压力的90% |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
| 2、驱动装置 | a.外观检查 |  | 1、设备就位正常 2、表面无锈蚀,保护图层完好,无碰撞损伤、堵塞、固定牢固 3、设备工作状态正常 4、管网及设备无泄漏现象 5、线路连线及仪表标志完好 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
|  | b.压力检查 |  | 驱动装置内气动源的压力不得小于设计压力的90% |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
| 3、防护区域 | a.开口情况 |  | 防护区域的用途及可燃物的种类、数量、分布情况,应符合原设计规定 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 年 |  |
| 4、设备专用架等 | a.牢固检查 |  | 设备专用储存架、灭火剂输送管道和支吊架应无松动 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 年 |  |
| 5、喷嘴口 | a.堵塞情况检查 |  | 各喷嘴口应无堵塞 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
| 6、输送管道 | a.外观检查 |  | 灭火剂的输送管道应无破损 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
|  | b.通畅检查 |  | 灭火剂的输送管道应无堵塞 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
| 7、七氟丙烷储瓶 | a.称重检查 |  | 七氟丙烷净重损失应小于5% |  |  |  | □符 合 □不符合 | 年 |  |
|  | b.复位 |  | 按编号各就各位复位 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 年 |  |
| 8、电磁瓶头阀 | a.通电检查 |  | 应用系统自身的灭火控制线路进行通电检查,应启动正常 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 年 |  |
| 9、橡胶密封件 | a.外观抽查 |  | 观察其是否老化、损伤 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 年 |  |
| 七、机械加压送风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、送风口 | a.自动开启功能 |  | 通过启动送风口对应控制模块，能正常开启，防馈信号正常。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |
| 2、送风机 | a.自动启动、停止功能 |  | 启动联动控制盘送风机，送风机正常启动并向控制盘防馈启动信号。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |
| 3、送风量.风速 | a.测试最大负荷状态下，系统送风量、风速 |  | 1、最大负荷状态下，利用风速风量测试仪测试送风口的风速、风量，风速不宜大于7m/s，风量应符合设计要求。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |
| 4、联动控制功能 | a.通过报警联动；检查防火阀、送风自动开启和 启动风机功能 |  | 每回路一处模拟报警后，防火阀应自动开启并启动风机。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |
| 八、机械排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.排烟阀、电动排烟窗、电动档烟垂壁、排烟防火阀 | a.测试排烟阀、电动排烟窗手动/自动开启功能。测试挡烟垂壁的释放功能。测试排烟防火阀的动作性能 |  | 通过手动启动排烟阀、电动排烟窗、挡烟垂壁、均能正常开启释放，反馈信号应正常。 能正常通过手动启闭排烟防火阀执行机构 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
| 2、排烟风机 | a.自动启动、排烟防火阀联动停止功能 |  | 打开排烟阀能正常联锁启动风机，关闭排烟防火阀，风机能自动关闭。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
| 3、排烟风量、风速 | a.测试最大负荷状态下，系统排烟风量、风速 |  | 最大负荷状态下，利用风速风量测试仪测试排烟口的风速、风量，风速不宜大于10m/s，风量应符合设计要求。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
| 4、联动控制功能 | a.通过报警联动；检查电动挡烟垂壁、电动排烟阀、电动排烟窗的功能。 |  | 每回路一处模拟火警后，电动挡烟垂壁、电动排烟阀、电动排烟窗应自动开启，并启动排烟风机，启动的设备均能正常反馈。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
| 九、疏散指示标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、疏散指示标 | a.切断正常供电；疏散指示正常。 |  | 切断正常供电，疏散指示正常。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月（季度覆盖） |  |
| 十、应急广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、扬声器 | a.测试音量、音质 |  | 现场声音正常 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
| 2、广播分配盘 | a.测试CD播放盘的播音录音功能；测试功放的扩音功能；测试分配盘的选层广播功能；测试合用广播系统应急强制切换；测试主、备扩音机切换功能 |  | 播放盘能正常播放CD片，能正常录音；启动分配盘的选层按键，能通过话筒或电子录音正常播音。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
| 3、联动控制功能 | a.通过报警联动；检查合用广播系统应急强制切换功能.扬声器播音质量及音量。 |  | 应在模拟火灾后，应自动切换合用广播系统，现场声音正常 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
| 十一、消防专用电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、消防专用电话 | a.测试消防电话主机与电话分机、插孔电话之间通话质量 |  | 1、当总机呼叫分机时，分机振铃，分机即可与主机通话，通话音质应清晰。 2、在消防专用电话分机摘机或手柄电话插入手报电话插孔后，总机和分机即可以正常通话，通话音质清晰。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
| 十二、防火分隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、防火门 | a.测试电动常开防火门，在火灾报警后能自动关闭并反馈信号 |  | 分别触发两个相关的火灾探测器，常开防火门，应在火灾报警后自动关闭并反馈信号 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
|  | b.测试设置在疏散通道上并设有出入口控制系统的防火门，能自动和手动解除出入口控制系统 |  | 1、启动联动盘上的出入口控制系统，应能自动解除出入口控制系统。 2、在出入口处能手动解除出入口控制系统 。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
| 2、防火卷帘 | a.通过报警联动测试防火卷帘的自动控制功能、信号反馈功能 |  |  | 1、安装在疏散通道上的防火卷帘，应在一个相关探测器报警后下降至标识处停止；另一个相关探测器报警后，卷帘应继续下降至地面，并向火灾报警控制器反馈信号。 2、仅用于防火分隔的防火卷帘，火灾报警后，应直接下降至地面，并应向火灾报警控制器反馈信号。 |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
|  | b.试验防火卷帘的手动、机械应急性能 |  |  | 1、现场手动启动防火卷帘运行时，应平稳顺畅、无卡涩现象。 2、通过手动拉链能平稳顺畅升降防火卷帘。 |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
|  | c.测试有延时功能的防火卷帘的延时时间、声光指示 |  |  | 安装在疏散通道上的防火卷帘，应在一个相关探测器报警后下降至标识处停止，声光指示报警，延迟30秒后卷帘门继续下降到地面。 |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
| 3、电动防火阀 | a.通过报警联动。检查电动防火阀的关闭功能及密封性 |  |  | 应在相关火灾探测器动作后，电动防火阀自动关闭严密并反馈信号。 |  |  | □符 合 □不符合 | 季度 |  |
| 十三、消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、消防电梯 |  | a.测试首层按钮控制电梯回首层功能、消防电梯应急操作功能 |  | 1、通过联动控制盘，启动消防电梯后，或触发首层的消防电梯迫降按钮，消防电梯应迫降至首层。 |  |  | □符 合 □不符合 | 半年 |  |
|  |  | b.通过报警联动；检查电梯自动迫降功能 |  | 在火灾自动报警系统处于自动允许后，通过模拟火灾消防电梯应能自动迫降至首层，并反馈信号 |  |  | □符 合 □不符合 | 半年 |  |
| 十四、主要消防设施标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、管道阀门、压力开关 | a.建筑消防设施管道阀门，应指示正常运行位置，并标识开、关的状态 |  | 实地逐个核查消防设施标识是否清晰正确，阀门等开关是否处于正确位置。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |
| 2、压力指示表 | a.建筑消防设施压力指示表应能正常、正确显示实时压力指数 |  | 实地检查各个消防设施压力指示表是否功能正常。 |  |  |  | □符 合 □不符合 | 月 |  |