技术要求：

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 2台，投标货品必须是著名品牌。 |
| 空调机组的电气性能 | 机房专用空调机组的电气性能应符合IEC标准； |
|  | 输入电压允许波动范围：220/380V +10% ~ -10%，频率：50HZ ± 1%。 |
| 空调机组的运行环境 | 室内温度: -10℃ ~ +30℃； |
|  | 室外温度： -10℃ ~ +40℃； |
|  | 湿度: ≤95%RH。 |
| 空调机组的温度、湿度控制性能 | 机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 |
|  | 机组应具有控制器对机组进行自动控制。 |
|  | 温度调节范围：+17℃ ~ +35℃, 温度调节精度：≤±1℃ ,温度变化率< 5℃/小时，湿度调节范围：20% ~ 90%RH，湿度调节精度：≤±5%RH。 |
|  | 温度、湿度波动超限应能发出声光报警信号。 |
| 空调机组的机组性能 | 单台机组▲制冷量kW：≥40kW、显冷量kW：≥40kW、系统个数：单系统、显冷比（SHR）≥0.9、能效比（EER）≥3.6、风量m3/h：≥11000m³/h、送风方式：下送风顶回风、冷却方式：风冷型、室内风机数量（台）：≥2、室内风机类型：EC风机、压缩机数量（台）：≥2、加湿类型：电极加湿、加湿量kg/h：≥8、加热量kw：≥15、制冷剂：R22或R407C或R410A环保冷媒（原为R22，如采用不同制冷剂，原空调铜管需拆除更换）。 |
|  | 动环系统接入：2台空调接入原有动环系统，需要提供动环厂商针对本项目的技术服务承诺书。 |
|  | 单台机组的机外余压：机房空调机组的送风余压应不小于150Pa，能适应机房实际送风距离要求。 |
|  | ★机房空调应采用高效涡旋式压缩机，压缩机品牌应为国际知名品牌谷轮Copeland或丹佛斯Danfoss，空调机组主要电气元器件应采用西门子、Schneider或Eaton等品牌，室内风机应选用施乐百或EBM等品牌，需采用标准风机型号，禁止采用定制化产品。 |
|  | 机组应选用大面积斜板式蒸发器，保证换热面积大，通过盘管的气流平稳，换热效率高，降低机组的噪声等性能。换热盘管应为内螺纹的铜管和冲缝型亲水铝翅片。 |
|  | 机房专用单机空调运行的平均无故障时间MTBF≥100,000小时。 |
|  | ★机组送风风机应选用当前先进的EC节能风机技术（电子自动换向式直流风机），风机材质采用航空级工程复合材料。 |
|  | ★机组应具备快速除湿装置，在要求除湿运行时，机组采用电子膨胀阀，能大大提高制冷剂流电子控制的效率，对制冷剂温度进行精确控制，防止过热，并确保制冷系数在较低的室外温度下有所提升。电子膨胀阀还可以实现免除湿功能。在不减少风量的情况下，确保室内气流持续而均衡，避免任何突然的温度变化，从而达到节能。 |
|  | 空调的过滤系统：符合G4标准中效过滤等级，过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准。所安装的过滤器应保证机房的洁净度达到每立方米空气中粒径大于或等于0.5μm的悬浮粒子数应少于17,600,000粒。 |
|  | 具有先进的微处理控制器，必须具有分组联动功能，联动功能机组台数可达10台。当群控功能失效，必须保证单机自动接管运行。实现机组联动控制不需增加额外的硬件费用。 |
|  | 有LCD大屏幕，能显示温湿度，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，并可记录主要组件的运行时间，可设置维护报警功能。 |
|  | 每台机组都应具有独立的控制系统、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行，互不受影响。 |
|  | 为了克服因气流不足而导致局部过热，控制系统应具有气流管理功能，当过滤器变脏时风机能自动加速保持机组恒定的风量并具有报警提示。 |
|  | 为适应室外机远距离安装,机组液管应配置贮液器来平衡和稳定系统内的制冷剂循环量而达到机组的正常稳定运行。 |
|  | ★为了确保机组控制系统的可靠性，保证机房内足够的控制显示器冗余，优先采用控制板与显示面板分离式设计型式 |
|  | ★为了确保机组维护安全，杜绝带电操作，优先采用面板外置隔离开关且与电气柜门互锁的设计 |
|  | ★机组必须配置电子膨胀阀，并且系统的过热度可通过控制器设定，维持系统常年高效。 |
|  | ★机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，应采用耐腐蚀的铝合金、覆铝锌板或不锈钢等材料制作，冷凝器采用铜管铝翅片，能适应多种环境条件。冷凝器风机应选用施乐百或EBM品牌，以保证散热量。 |
|  | 机房空调系统应在制冷回路中设置部件，如干燥过滤器、视液镜、高压开关等制冷阀件应采用知名品牌产品。 |
|  | 连接室外机和室内机的铜管应采用知名品牌产品。 |
|  | 为保证维护方便和安全，机组标配高压开关，高压开关应配有手动复位装置。 |
| 空调机组的监控性能 | 机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，人机操作界面要友好。 |
|  | 系统应具有三遥性能 遥测项目：回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等，遥信项目：开/关机，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等，遥控项目：空调开/关机。 |
|  | 三遥量准确度要求：开关量和控制操作准确度应达到：100%；模拟量精确度应达到：交流电量误差 ≤2%；非电量误差 ≤5%；设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。 |
|  | ★系统应具备通信接口：具备RS485或RS232接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)，提供通讯协议。 |
|  | 设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 |
| 空调机组的冷却设备 | 机房专用空调机组采用风冷的冷却方式, 风冷冷凝器水平和垂直安装。 |
|  | 机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、压力控制器等应有良好的防水性能。 |
|  | 机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。 |
|  | 室外机与室内机必须为同一品牌。 |
|  | 室外机应配置冷凝风机无级调速器，可根据冷凝压力自动调节冷凝风机的转速来确保冷凝压力的稳定。 |
| 空调机组的适用性 | 机房专用空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。 |
|  | 机房专用空调机组的另配件规格统一或成为系列，并易于更换。 |
| 产品资格要求 | 所提供的设备制造商应具有ISO9001、ISO14000、ISO45001认证证书， |
|  | 投标产品应提供同系列由中国质量认证中心颁发的《中国节能产品认证证书》； |
|  | 投标系列产品具有CRAA产品认证证书； |
|  | 投标产品制造商应具有焓差性能试验室，提供试验装置评定合格证书（GMPI ）； |
|  | ▲投标单位需要提供产品制造商针对本项目不少于五年保修承诺书； |
|  | ▲投标单位需提供设备制造商授权。 |

▲为废标项