冷水机组维护保养检查内容

（一）“特灵” CVGF离心冷水机组保养程序

A、每天

1、提供设备故障紧急咨询服务

B、机组每个月常规保养

1、压缩机马达

a.	检测及收紧所有之马达电源端子

b.	检测马达线圈温度传感器欧姆值

c.	提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

a.	收紧所有之电源端子

b.	检测马达起动器的所有其它装置

c.	检测各接触器线路端子

d.	对马达起动箱除垢并进行保护处理

e.	检测马达接线端子温度

f.	检测各接触器接点

g.	保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

a.	检测油槽油位是否正常（运转中）

b.	检测油温控制传感器

4、控制及保护电路

a.	检测及校正低温传感器

b.	检测及调整高压开关

c.	检测及校正高压传感器（选择配备）

d.	检测冰水温度传感器

e.	检测及调整冷冻水流量开关

5、冷凝器

a.	检测水及冷媒之温差并调整

b.	检测冷媒饱和温度传感器

c.	检测冷媒饱和压力传感器

6、蒸发器

a.	检测水及冷媒之温差并调整

b.	检测冷媒饱和温度传感器

c.	检测及校正冷媒蒸发压力

7、一般系统检查

a.	检测SLIDE VALVE 之功能

b.	检测不正常之噪音，振动及高温

c.	检测及报告机组之温度计及压力表

d.	运转主机，检查及报告其操作状况

C、机组年度保养服务项目

1、压缩机马达

a.	检测及收紧所有之马达电源端子

b.	检测马达线圈温度传感器欧姆值

c.	提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

a.	收紧所有之电源端子

b.	检测马达起动器的所有其它装置

c.	检测各接触器线路端子

d.	对马达起动箱除垢

e.	检测马达接线端子温度

f.	检测各接触器接点

g.	保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

a.更换压缩机润滑油

b.更换油过滤器

c.检测油槽油位是否正常（运转中）

d.检测油温控制传感器

e.检测油泵马达

4、控制及保护电路

a.	检测及校正低温传感器

b.	检测及调整高压开关

c.	检测及校正高压传感器（选择配备）

d.	检测冰水温度传感器

e.	检测及调整冷冻水流量开关

f.	校正及调整主机设定参数

5、冷凝器

a.	检测水及冷媒之温差

b.	检测冷媒饱和温度传感器

c.	检测冷媒饱和压力传感器

d.	进行机械清洗。

6、蒸发器

a.	检测水及冷媒之温差

b.	检测冷媒饱和温度传感器

c.	检测及校正冷媒蒸发压力

7、开机运转测试

a.	检测马达线圈温度传感器

b.	检测SLIDE VALVE 之功能

c.	检测冷媒过滤器温差

d.	检测不正常之噪音，振动及高温

e.	检测及报告损坏之零件

f.	检测及报告其操作状况

（二）风冷机组保养检查内容程序

“特灵”RTXA风冷热泵机组保养程序

A、每天

1、提供设备故障紧急咨询服务

B、机组每个月常规保养

1、压缩机马达

a.	检测及收紧所有之马达电源端子

b.	检测马达线圈温度传感器欧姆值

c.	提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

a.	收紧所有之电源端子

b.	检测马达起动器的所有其它装置

c.	检测各接触器线路端子

d.	对马达起动箱除垢并进行保护处理

e.	检测马达接线端子温度

f.	检测各接触器接点

g.	保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

a.	检测油槽油位是否正常（运转中）

b.	检测油温控制传感器

4、控制及保护电路

a.	检测及校正低温传感器

b.	检测及调整高压开关

c.	检测及校正高压传感器（选择配备）

d.	检测冰水温度传感器

e.	检测及调整冷冻水流量开关

5、冷凝器

a.	检测风及冷媒之温差并调整

b.	检测冷媒饱和温度传感器

c.	检测冷媒饱和压力传感器

6、蒸发器

a.	检测水及冷媒之温差并调整

b.	检测冷媒饱和温度传感器

c.	检测及校正冷媒蒸发压力

7、一般系统检查

a.	检测SLIDE VALVE 之功能

b.	检测不正常之噪音，振动及高温

c.	检测及报告机组之温度计及压力表

d.	运转主机，检查及报告其操作状况

C、年度保养服务项目

1、压缩机马达

a.	检测及收紧所有之马达电源端子

b.	检测马达线圈温度传感器欧姆值

c.	提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

a.	收紧所有之电源端子

b.	检测马达起动器的所有其它装置

c.	检测各接触器线路端子

d.	对马达起动箱除垢

e.	检测马达接线端子温度

f.	检测各接触器接点

g.	保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

a.更换压缩机润滑油

b.更换油过滤器

c.检测油槽油位是否正常（运转中）

d.检测油温控制传感器

e.检测油泵马达

4、控制及保护电路

a.	检测及校正低温传感器

b.	检测及调整高压开关

c.	检测及校正高压传感器（选择配备）

d.	检测冰水温度传感器

e.	检测及调整冷冻水流量开关

f.	校正及调整主机设定参数

5、冷凝器

a.	检测风及冷媒之温差

b.	检测冷媒饱和温度传感器

c.	检测冷媒饱和压力传感器

d.	进行机械清洗翅片。

6、蒸发器

a.	检测水及冷媒之温差

b.	检测冷媒饱和温度传感器

c.	检测及校正冷媒蒸发压力

7、开机运转测试

a.	检测马达线圈温度传感器

b.	检测SLIDE VALVE 之功能

c.	检测冷媒过滤器温差

d.	检测不正常之噪音，振动及高温

e.	检测及报告损坏之零件

f.	检测及报告其操作状况

（三）开利19XR离心式冷水机组保养工序

A、每天

1、提供设备故障紧急咨询服务

B、年度保养服务项目

1)	排出润滑油油槽中的润滑油；

2)	更换油过滤器；

3)	更换润滑油；

4)	检查油回路，更换回油过滤器；

5)	检查油回路，更换引射过滤器；

6)	检查冷却回路，更换过滤器；

7)	检查变频冷却回路，更换变频器冷却过滤器（仅适用于机载变频柜）；

8)	检测压缩机电机及油泵电机的绝缘性能；

9)	检查导叶执行机构工作情况；

10)	检查和清理启动柜、控制柜及动力箱；

11)	按需更新或者升级ICVC控制程序；

12)	通过ICVC模块检查机组各控制点和设定点；

13)	通过ICVC模块检查机组对运行报警记录作出分析并作相应处理；

14)	通过测量温度传感器的电压和电阻确定其准确性；

15)	检查并校正压力传感器的准确性；

16)	进行自动控制测试：

a)	电脑模块测试；

b)	各压力和温度传感器；

c)	油泵和水泵（如接入主机）自动控制；

d)	导叶/扩压墙启闭测试及校正；

e)	数字量输出测试。

17)	如情况许可，机组进行试运行；

18)	机组运行后，使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

19)	提供机组年度保养报告。

C、机组运行期间常规保养

1)	检查机组运行情况，记录分析运行工况；

2)	检查机组的各设定点是否准确；

3)	检查压缩机润滑油的油位及颜色；

4)	检查供油油压，油压差，油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油（用户提供）；

5)	检查油泵工作情况及其与主机起、停时差；

6)	检测压缩机电机及油泵电机的绝缘性能；

7)	检查机组供电电压；

8)	检查机组参数设定；

9)	检查和清理启动柜、控制柜及动力箱；

10)	进行自动控制测试：

a)	电脑模块测试；

b)	各压力和温度传感器；

c)	油泵和水泵（如接入主机）自动控制；

d)	导叶/扩压墙启闭测试及校正；

e)	数字量输出测试。

11)	对历史报警记录进行分析并作相应处理；

12)	检查机组是否有异常噪音及震动；

13)	检查冷却水、冷冻水温度ICVC显示与实际进出水温度是否符合；

14)	检查冷却水、冷冻水压力ICVC显示与实际进出水压力是否符合；

15)	检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差情况；

16)	检查压缩机电机实际电流并与ICVC显示电流进行比较，是否正常；

17)	检查导叶执行机构工作情况；

18)	检查电机冷却工作情况；

19)	如有需要检查热气旁通机构的工作情况；

20)	如有需要使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

21)	提供机组定期巡检报告。

（四）约克离心式和螺杆式冷水机组保养内容

停机期间，每年一次进行下列各项检修，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：

1、	检修压缩机-电机组件的下列各项：

•电动机绝缘性能测定，在切断电源后，用兆欧表测量相间及相对地的电阻，

记录电机绕阻的绝缘电阻；

•检修电机轴承的润滑情况，润滑开式电机；

•检修确认开式电机驱动装置的定位，校核同心度；

•检修联轴器及入口导叶操作机构和联接机构；

•检修密封情况；

2、	检修压缩机润滑油系统的下列各项：

•检修润滑油油质，抽出部分油质化验并分析，进行油品的酸碱度测试，并检查油中是否有颗粒，今后运行中根据油品的检测情况来定是否需更换润滑油。

•检修加热器和恒温器；

•检修所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油加热器和电磁阀等。当

油压下降30％，油过滤器必须更换。在更换油过滤器时，检查是否有铝屑存在，因金属屑的存在会磨损轴承；

•检查滑阀工作度，核准滑阀定位计；

•检修回油系统，每半年更换回油系统中的干燥过滤器。如回油系统运转不良，

可早些更换，在更换同时检修油引射器是否被外来物质堵塞；

3、	执行下列各项操作，检修电机启动器：

•执行诊断检修程序，检修所有控制器是否有明显问题；

•检修厂方设定的控制器设定值有无改变；

•清洁接触器或建议更换；

•检修连接机构；

•检修所有接线端，包括接触器上的接点，过载保护器，端子排以及压缩机电

机端子排上的接头连接紧密牢靠；

•检修过负荷装置，并取油样检修标定；

•空载运行启动器（或在启动前）；检修状态指示灯。

4、	检修控制面板，确定下列各项：

•执行诊断检修程序；

•检修安全停机运行状态；

•检修所有接线端，并拧紧；

•检修显示数据的精度和设定值。

5、	检修所有接线端检修冷凝器、蒸发器的下列各项：

•检修水流量及水质是否合格，水中是否有水垢．腐蚀或锈蚀．泥渣及藻类等

物，水的PH值是否控制在7－8.5之间；

•检修水流开关的控制情况；

•根据运行记录参数，分析热交换效果，必要时进行一年一次的冷凝器物理清洗；

•必要时更换密封垫，并拧紧；

•检修显示数据的精度和设定值

6、	检修系统的下列各项：

•检修冷媒充注量，进行泄漏检修，找出泄漏处并进行修理；

•按要求补充制冷剂至规定数量；

•记录蒸发器液体视液镜的液体；

•检修制冷循环，确认处于正常平衡状态；

8、其它：

•遵循检修和检修步骤，修理脱落的保温层；

•其他未尽修理事项遵循约克公司关于该机组说明书规定的检修内容、程序进行。

二、机组运行期间，乙方每月进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效、可靠；

1．检查确认机组正常的运行条件和运行状态，查看机组运行记录，并进行数据分析，提出检修方案并进行修理；

2．按要求调节运行控制；

3．检查油位和制冷剂液位，进行漏点检查；

4．定期进行制冷剂泄漏的检查；

5．检查电机、启动器、所有电气控制元件运行状态；

6．检查油温，油加热器；

7．制冷循环系统，确认其是否处于正常平衡状态；

8．检查润滑系统、回油系统；

9．记录和报告要求的备件；

10、配合检查辅助设备的运行状态，包括冷却水泵、冷冻水泵及冷却塔等设备是否处于正常状态。

（五）冷冻水水质处理维保要求

1、腐蚀控制

对冷冻水使用密闭水缓蚀剂作为系统缓蚀处理，密闭水缓蚀剂缓蚀原理为药剂与金属发生氧化反应，在金属表面形成一层薄氧化膜，阻止水中各种离子与金属的接触，从而达到缓蚀的目的。

2、微生物控制

对冷冻水采用非氧化性杀菌剂对系统进行杀菌处理。

由于冷冻水系统属于密闭系统，因此系统水不会蒸发导致系统浓缩倍数上升，也不存在外界环境污染泥沙等现象，因此不存在结垢隐患和倾向，故只需控制腐蚀和微生物问题即可。

冷冻水分析项目及控制指标

| 项 目 | 单 位 | 检查标准 | 分析频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | —— | 9.0-11 | 1次/月 |
| 电 导 率 | μs/cm | ≤4000 | 1次/月 |
| 浊 度 | NTU | ≤20 | 1次/月 |
| 总铁 | mg/L | ≤2 | 1次/月 |
| 缓蚀剂 | mg/L | ≥400 | 1次/月 |
| 微生物 | 菌落数/ml | ≤105 | 1次/月 |