## 清单
工程量清单报价表
工程名称:宁波大学附属人民医院住院楼三楼血透室设备带气体工程量
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 低压铜及铜合金管 | 1、材质：TP2脱脂铜管 2、规格：φ10×1 3、焊接方法：银基钎焊，钎料HIAgCu30-25 4、压力试验、泄漏试验及空气吹扫等满足设计要求 | m | 40
2 | 低压铜及铜合金管件 | 1、材质：TP2脱脂铜管件 2、规格：φ10 3、焊接方法：银基钎焊，钎料HIAgCu30-25 | 个 | 8
3 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：8YC铜球头螺帽嘴 2、焊接方法：银基钎焊，钎料HIAgCu30-25 | 个 | 16
4 | 低压焊接阀门 | 1、名称：维修阀 2、规格：DN6 3、焊接方法：银基钎焊，钎料HIAgCu30-25 | 个 | 2
5 | 氧气终端 | 1、名称：氧气快速插座（美式） | 个 | 6 |  |  | 为保证病区内终端统一性，采用捷锐(美标)
6 | 吸引终端 | 2、名称：吸引快速插座（美式） | 个 | 6
7 | 医疗设备带 | 1、材质：豪华型铝合金设备带 2、规格：组合式，表面喷塑 | m | 9.6
8 | 铝合金小罩 | 1、材质：铝合金小罩 2、规格：1544，表面喷塑 | m | 3
9 | 插座 | 1、名称："3+2"孔国标电源插座 | 个 | 24 |  |  | 每床位4个，10A*3,16A*1
10 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：BV-2.5 | m | 30
11 | L型床隔帘及轨道 | L型轨道：隔帘布 | 套 | 6
12 | 输液轨道及吊杆 | 不锈钢材质：直型 | 套 | 6
报价合计：