## 多联机配置
多联机配置表
序号 | 名称 | 使用面积(m2) | 室内机型号 | 内机形式 | 数量(台) | 单台制冷量(W) | 总冷量(W) | 单位面积冷量 | 室外机 | 外机数量 | 拖带比
1 | ICU大厅 | 431 |  | 四面出风 | 5 | 14000 | 70000 | 244.7796 |  | 1
2 |  |  |  | 一面出风 | 5 | 7100 | 35500
3 | VIP单间 | 22.6 |  | 一面出风 | 1 | 5600 | 5600 | 247.7876
4 | 进门左侧房间 | 22 |  | 一面出风 | 1 | 5600 | 5600 | 254.5455
5 | 负压病房1 | 28 |  | 挂壁式 | 1 | 7100 | 7100 | 253.5714
6 | 负压病房2 | 28 |  | 挂壁式 | 1 | 7100 | 7100 | 253.5714
合计 |  | 531.6 |  |  | 14 |  | 130900 |  |  | 1

## 多联机报价单
空调系统报价表
一、设备报价
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 报价（不含税） |  | 备注
[6 empty] | 单价（元） | 金额（元）
A | 设备部分
1 | 全直流变频室外机 |  | 117KW | 1 | 台 |  |  | 42HP
2 | 一面出风室内机 |  | 5.6KW | 2 | 台 |  |  | 2.0HP
3 | 一面出风室内机 |  | 7.1KW | 5 | 台 |  |  | 3.0HP
4 | 四面出风室内机 |  | 14.0KW | 5 | 台 |  |  | 6.0HP
5 | 挂壁式室内机 |  | 7.1KW | 2 | 台 |  |  | 3.0HP
6 | 一面出风面板 |  | 配套 | 7 | 个
7 | 四面出风面板 |  | 配套 | 5 | 个
8 | 遥控器 |  | 配套 | 14 | 个
9 | 小计 | [5 empty] | 0
二、材料及人工报价
序号 | 材料及人工 | 品牌 | 型 号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
空调安装费用
1 | 铜管及保温 |  | φ15.9/φ9.53 | 55 | 米
2 | 铜管及保温 |  | φ19.1/φ9.53 | 8 | 米
3 | 铜管及保温 |  | φ22.2/φ9.53 | 16 | 米
4 | 铜管及保温 |  | φ28.6/φ12.7 | 23 | 米
5 | 铜管及保温 |  | φ28.6/φ15.9 | 23 | 米
6 | 铜管及保温 |  | φ31.8/φ19.1 | 12 | 米
7 | 铜管及保温 |  | φ38.1/φ19.1 | 32 | 米
8 | 控制信号线 |  | 3*0.75 | 169 | 米
9 | 室内机辅助材料（包括膨胀螺丝等） |  |  | 14 | 台
10 | 打孔费 |  |  | 1 | 项
11 | 室内机安装人工费 |  |  | 14 | 台
12 | 室外机安装调试费 |  |  | 1 | 台
13 | 制冷剂充注追加 |  | R410a | 12 | kg
14 | 外机吊装费 |  |  | 1 | 项
15 | 外机混凝土基础及找平 |  |  | 1 | 项
16 | 外机基础、支架 |  |  | 1 | 项
17 | 室内机电源线及敷设 |  | 3*2.5mm2 | 1 | 项 |  |  | UPS房间配电箱接入计
18 | 室外机电源线 |  | 4*25+1*16mm2 | 66 | 米 |  |  | UPS房间配电箱接入计
19 | 电缆线敷设人工费 |  |  | 1 | 项
空调吊顶修复配套费用
20 | 吊顶拆除、修复、封堵人工费 |  |  | 24 | 个 |  |  | 内机14个，其他估算10个
21 | 吊顶修复、风口木档等材料费 |  |  | 24 | 个 |  |  | 房间14个，其他估算10个
B:材料及人工合计 | [6 empty] | 0
C:安装费税金 | [6 empty] | 0
工程总价 |  |  |  |  | 元 |  | 0 | A+B+C
注：1、本报价包括空调设备、材料、人工和安装费、税金等所有费用，医院不再另行支出其他费用。