宁波大学附属人民医院负压系统真空泵维保服务项目院内议标公告
一、项目概况: 
    根据医院真空负压系统设备运维需求，我院对负压系统真空泵维保服务项目进行院内议标，诚邀具备相应资质条件的供应商参与竞标。
    本项目最高限价39485元/年，合同签订日起一年，合同期满根据院方需求及服务质量决定是否续签，总服务期不超过三年。
    设备清单如下:
	院区
	名称
	品牌
	型号
	技术参数
	数量

	本部西院区
	旋片真空泵
	里奇乐
	V-VC303
	配用功率：5.5kW
最大抽气量：300m³/h
极限压力：0.1mbar(10Pa)
	3台

	本部东院区
	旋片真空泵
	里奇乐
	V-VC303
	配用功率：5.5kW
最大抽气量：300m³/h
极限压力：0.1mbar(10Pa)
	2台

	明湖院区
	爪式真空泵
	里奇乐
	C-VLR301
	配用功率：5.5kW
最大抽气量：290m³/h
极限压力：150mbar
	2台


    服务要求如下:
    巡检保养：机组运行期内每个月一次提供技术人员上门巡检服务，并提交巡检报告；定期进行维护保养，维护保养的内容：电压、电流、压力检查；
    年度保养：按年度周期，更换机油、滤芯、油雾分离器等耗材，提交年度保养报告和相关照片，如需要请第三方的，所产生的费用由投标方负责。
    应急维修：合同期内，对上述机组的突发性故障提供无限次紧急维修服务。乙方在接到甲方紧急维修通知后，2小时内到达现场并进行故障排除工作，尽快恢复机组正常运行。报价包含维修人工费用，配件费用另计（投标方提供常规配件的供货价格，并承诺所有配件供货价不高于同期市场实际成交价）。
    具体内容详见附件1。
二、投标人资格要求：
1.投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包的投标。
3.投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包，实行资格后审。
三、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：
1、营业执照及该项目相关资质证明复印件；
2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；
3、质量保证书及廉洁承诺书；
4、投标一览表及投标报价表；
5、同类项目业绩（提供合同复印件加盖公章）；
6、服务方案；
7、服务承诺；
※标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。
四、商务条款：
服务时间：合同签订日起一年，合同期满根据院方需求及服务质量决定是否续签，总服务期不超过三年。
付款方式：合同签订生效后，第一次保养结束后支付50%合同款，第二次保养结束后付清全款 。
五、评标方法
本次采购采用院内议标的方式，采用综合判定的方法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
六、报名事项：
1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼1114室）报名，本项目接受电话报名，联系人：肖老师、姚老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2026年7月20日17时。项目咨询：李老师，0574-87017325。
2、本次议标定于2026年7月21日10时，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。
3、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。
宁波大学附属人民医院
2026-7-14
[bookmark: _GoBack]附件1：服务要求：
巡检保养：服务提供方在机组运行期内每个月一次提供技术人员上门巡检服务，并提交巡检报告；定期进行维护保养，维护保养的内容：电压、电流、压力检查，具体内容有：
1、对真空泵电压、电流、接地等项目进行检测。
2、控制系统检查，查看按钮、指示灯、累时器是否正常。检查各类压力表、安全阀、负压表及探头运行情况。
3、观察油位，油位低时及时补充油（里其乐M100号真空泵专用油）。
4、对油温进行检测，温度是否正常范围，异常情况及时报告处理。
5、对进气滤芯检测清理。
6、油雾分离器检测工作。
年度保养：服务提供方按年度周期，更换机油、滤芯、油雾分离器等耗材，提交年度保养报告和相关照片，如需要请第三方的，所产生的费用由投标方负责。具体内容有：
1、本部西院区里奇乐旋片真空泵V-VC303，三台，根据保养周期更换以下耗材（每台）：
	序号
	名称
	规格
	数量
	更换频率

	1
	里奇乐真空泵专用油
	M100进口
	10升
	一年更换一次，每次约8升

	2
	油雾分离器
	731630
	1套
	一年更换一次，每套含5个排滤

	3
	空气过滤器
	84040110000国产
	2个
	半年更换一次

	4
	联轴器橡胶垫
	原装配套
	1个
	一年更换一次



2、本部东院区里奇乐旋片真空泵V-VC303，两台，根据保养周期更换以下耗材（每台）：
	序号
	名称
	规格
	数量
	更换频率

	1
	里奇乐真空泵专用油
	M100进口
	10升
	一年更换一次，每次约8升

	2
	油雾分离器
	731630
	1套
	一年更换一次，每套含5个排滤

	3
	空气过滤器
	84040110000国产
	1个
	一年更换一次

	4
	联轴器橡胶垫
	原装配套
	1个
	一年更换一次



3、明湖院区里奇乐爪式真空泵C-VLR301，两台，根据保养周期更换以下耗材（每台）：
	序号
	名称
	规格
	数量
	更换频率

	1
	里奇乐真空泵齿轮专用油
	进口
	2升
	一年更换一次，每次约1.5升

	2
	空气过滤器
	84040110000国产
	1个
	一年更换一次

	3
	联轴器橡胶垫
	原装配套
	1个
	一年更换一次



应急维修：
服务提供方接到院方报修电话后须在2小时内响应并赴现场进行维修，以便及时排除故障。故障如需更换配件或产生额外服务费，根据投标常规配件单价另行收费，不在报价清单内的非常规配件或服务，另行询价，服务提供方需承诺供货价格不高于同期市场实际成交价。

其他约定事项：服务提供方在作业过程中造成的人员伤亡、火灾事故或其他安全责任事故、财产损失等，由服务提供方承担全部责任和费用，与采购人无涉。涉及协议条款范围以外事项，双方友好协商解决，协商不成由采购人所在地人民法院处理。

附件2：报价清单：
报价表
	院区
	保养设备
	品牌型号
	数量
	年度维保费单价（元）
	合计报价（元）

	本部西院区
	旋片真空泵
	里奇乐V-VC303
	3台
	
	

	本部东院区
	旋片真空泵
	里奇乐V-VC303
	2台
	
	

	明湖院区
	爪式真空泵
	里奇乐C-VLR301
	2台
	
	

	投标报价（小写）
	

	投标报价（大写）
	


注：1、投标报价超过招标文件中规定的最高限价的投标无效。
2、投标人需按本表格式填写。

	序号
	名称
	规格
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	里奇乐真空泵专用油
	M100进口
	50升
	
	
	

	2
	里奇乐真空泵齿轮专用油
	进口
	4升
	
	
	

	3
	油雾分离器
	731630
	5套
	
	
	

	4
	空气过滤器
	84040110000国产
	10个
	
	
	

	5
	联轴器橡胶垫
	原装配套
	7个
	
	
	

	6
	服务费
	维修保养人工费
	1年
	
	
	

	合计
	



常规维修配件报价
	序号
	名称
	主要技术及规格
	数量
	单价
	质保期
	备注

	1
	轴承
	里其乐原装配件
	个
	
	
	

	2
	轴封
	里其乐原装配件
	个
	
	
	

	3
	密封包
	里其乐原装配件
	套
	
	
	

	4
	散热风扇
	里其乐原装配件
	个
	
	
	



评分表
	评标项目
	评分内容和标准（精确到小数点后一位数）

	
	

	价格分
（30分）
	评标基准价=满足招标文件要求且“评标价格”中最低的价格为评标基准价
基准价得分为满分30分。其他供应商报价得分计算公式如下：
其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100
注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。
2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。

	








技术商务分（70分）
	采购需求响应情况（20分）
	根据投标方案对“服务要求”中各条款响应情况，进行综合评定，酌情给分，满分20分

	
	业绩
（3分）
	2023年1月1日至今，供应商承接过的类似项目业绩，每个项目得1分；最高得3分。（投标文件中提供合同扫描件加盖供应商公章，未按要求提供或合同中没有签订时间的，均不得分）

	
	项目理解现状分析(5分)
	根据供应商对本项目理解进行分析，根据分析内容的全面性、 完整性进行综合评议，酌情给分。

	
	项目实施人员配置（5分）
	[bookmark: _Hlk195639724]根据供应商拟派本项目实施人员的工作经验、相关资质等情况综合评议，酌情给分。

	
	项目检测工具配置（5分）
	根据供应商提供的完成本项目的检测工具配置数量、先进性和使用水平等进行综合评议，酌情给分。

	
	保养服务实施方案
（12分）
	根据供应商提供的项目保养实施方案科学性、合理性，进行综合评议，酌情给分。

	
	应急维修服务方案（5分）
	对本项目的应急预案，突发事件的维修响应服务措施等进行综合评议，酌情给分。

	
	服务质量保障措施（5分）
	根据供应商提供的服务质量保障措施进行综合评议，酌情给分。

	
	重难点分析及解决措施（5分）
	根据供应商提供的工作重点、难点分析及解决措施进行综合评议，酌情给分。

	
	维修备件价格（5分）
	根据供应商提供的常规维修配件报价的合理性、优惠力度进行综合评议，酌情给分。

	总分



