宁波大学附属人民医院空压机及干燥机维保服务项目院内议标公告

一、项目概况:

根据医院空压机及干燥机设备运维需求，我院对以下设备的维保服务进行院内议标，诚邀具备相应资质条件的供应商参与竞标。

本项目最高限价4.98万元/年，合同签订日起一年，合同期满根据院方需求及服务质量决定是否续签，总服务期不超过三年。

设备清单如下:

| 院区 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本部西院区 | 螺杆空压机 | 博莱特 | 30A-3.4/8 | 2台 | 住院部地下室正压机房 |
|  | 冷冻压缩空气干燥机 | 阿特拉斯 | FXe9 | 1台 |  |
|  | 冷冻压缩空气干燥机 | 嘉源 | JYH-30F | 1台 | 住院部3楼 |
|  | 无油空气压缩机 | 奥突斯 | OTS-750X3 | 1台 | 住院部23层 |
|  | 无油空气压缩机 | 奥突斯 | OTS-750X4 | 1台 | H层热交换机房 |
|  | 全无油旋涡压缩机 | 蓝德华燕 | YNZ-Z12/08-J2 | 2台 | 18号楼 |
| 本部东院区 | 无油涡旋空压机 | 英格索兰 | WE22-8 | 2台 | 地下室正压机房 |
|  | 吸附筒 | 上海东亚 | DY01-20-72J-00 | 2台 |  |
| 明湖院区 | 无油涡旋空压机 | 阿特拉斯 | SF18 | 2台 |  |
|  | 吸附式干燥机 | 阿特拉斯 | ATLS-20HP | 2台 |  |

服务要求如下:

巡检保养：机组运行期内每个月一次提供技术人员上门巡检服务，并提交巡检报告；定期进行维护保养，维护保养的内容：电压、电流、压力等检查；

年度保养：按年度周期，更换机油、油滤、油气分离器、过滤器滤芯、空气滤芯、氧化铝等耗材，提交年度保养报告和相关照片，如需要请第三方的，所产生的费用由投标方负责。

应急维修：合同期内，对上述机组的突发性故障提供无限次紧急维修服务。乙方在接到甲方紧急维修通知后，2小时内到达现场并进行故障排除工作，尽快恢复机组正常运行。报价包含维修人工费用，配件费用另计（投标方提供常规配件的供货价格，并承诺所有配件供货价不高于同期市场实际成交价）。

具体内容详见附件1。

二、投标人资格要求：

1.投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包的投标。

3.投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包，实行资格后审。

三、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：

1、营业执照及该项目相关资质证明复印件；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、质量保证书及廉洁承诺书；

4、投标一览表及投标报价表；

5、同类项目业绩（提供合同复印件加盖公章）；

6、服务方案；

7、服务承诺；

※标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

四、商务条款：

服务时间：合同签订日起一年，合同期满根据院方需求及服务质量决定是否续签，总服务期不超过三年。

## 付款方式：合同签订生效后，每半年支付一次，每次支付50%合同款。

五、评标方法
本次采购采用院内议标的方式，采用综合判定的方法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
六、报名事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼1114室）报名，本项目接受电话报名，联系人：肖老师、姚老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2026年8月18日17时。项目咨询：陶老师，0574-87017325。

2、本次议标定于2026年8月19日10时30分，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。

3、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

## 宁波大学附属人民医院

## 2026-8-12

## 附件1：服务要求：

巡检保养：服务提供方在机组运行期内每个月一次提供技术人员上门巡检服务，并提交巡检报告；定期进行维护保养，维护保养的内容：电压、电流、压力等检查，滤芯检测清理等工作。

年度保养：按年度周期，更换机油、油滤、油气分离器、过滤器滤芯、空气滤芯、氧化铝等耗材，提交年度保养报告和相关照片，如需要请第三方的，所产生的费用由投标方负责。

具体内容有：

1、本部西院区博莱特螺杆空压机两台，奥突斯无油空气压缩机两台，根据保养周期更换以下耗材：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 更换频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆机油（半合成） | 17升1桶 | 2桶 | 一年更换一次 |
| 2 | 油过滤器 | 德国MANN W962 | 2个 | 一年更换一次 |
| 3 | 油气分离器 | 德国MANN LB11102 | 2个 | 一年更换一次 |
| 4 | 空气滤芯 | 220*120 | 2个 | 一年更换一次 |
| 5 | 管道过滤器滤芯 | 美国汉克森 E5-2，E5-16，035S | 10支 | 一年更换两次 |

2、本部东院区英格索兰无油涡旋机，两台，根据保养周期更换以下耗材：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 更换频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤器滤芯 | FA190I H | 2个 | 一年更换一次 |
| 2 | 过滤器滤芯 | FA190I D | 2个 | 一年更换一次 |
| 3 | 过滤器滤芯 | FA190I A | 2个 | 一年更换一次 |
| 4 | 氧化铝 | D216ILRi40 | 400公斤 | 一年更换一次 |

3、明湖院区阿特拉斯普洛斯无油涡旋机，两台，根据保养周期更换以下耗材：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 更换频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤器滤芯 | 4m3/min | 5个 | 一年更换一次 |
| 2 | 氧化铝 | 84040110000国产 | 200公斤 | 一年更换一次 |
| 3 | 空气滤芯 |  | 12个 | 一年更换一次 |

应急维修：

服务提供方接到院方报修电话后须在2小时内响应并赴现场进行维修，以便及时排除故障。故障如需更换配件或产生额外服务费，根据投标常规配件单价另行收费，不在报价清单内的非常规配件或服务，另行询价，服务提供方需承诺供货价格不高于同期市场实际成交价。

其他约定事项：服务提供方在作业过程中造成的人员伤亡、火灾事故或其他安全责任事故、财产损失等，由服务提供方承担全部责任和费用，与采购人无涉。涉及协议条款范围以外事项，双方友好协商解决，协商不成由采购人所在地人民法院处理。

附件2：报价清单：

报价表

| 院区 | 名称 | 品牌 | 数量 | 年度维保费单价（元） | 合计报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本部西院区 | 螺杆空压机 | 博莱特 | 2台 |  |  |
|  | 冷冻压缩空气干燥机 | 阿特拉斯 | 1台 |  |  |
|  | 冷冻压缩空气干燥机 | 嘉源 | 1台 |  |  |
|  | 无油空气压缩机 | 奥突斯 | 1台 |  |  |
|  | 无油空气压缩机 | 奥突斯 | 1台 |  |  |
|  | 全无油旋涡压缩机 | 蓝德华燕 | 2台 |  |  |
| 本部东院区 | 无油涡旋空压机 | 英格索兰 | 2台 |  |  |
|  | 吸附筒 | 上海东亚 | 2台 |  |  |
| 明湖院区 | 无油涡旋空压机 | 阿特拉斯 | 2台 |  |  |
|  | 吸附式干燥机 | 阿特拉斯 | 2台 |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |

注：1、投标报价超过招标文件中规定的最高限价的投标无效。报价已包含保养人工服务费、税费、保养配件费等保养相关所有费用。

2、投标人需按本表格式填写。

## 附件3、常规维修和非常规保养配件报价

一、空压机常规维修件

| 序号 | 名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气控制系统 | 斯耐德 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 电脑板 | PLT-100 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 冷却器 | 3立方 | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 主机 | GHH3立方 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 皮带 | XPA-1700 | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 进气阀 | AIV50B | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 最小压力阀 | MPV25 | 只 | 1 |  |  |
| 8 | 电磁阀 | 三位三通7.4W012S | 只 | 1 |  |  |
| 9 | 温度探头 | 通用 | 只 | 1 |  |  |
| 10 | 安全阀 | 3/4 | 只 | 1 |  |  |
| 11 | 单向阀 | CV-02 | 只 | 1 |  |  |
| 12 | 电动机 | 22KW | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 电机线圈 | 1KW | 圈 | 1 |  |  |
| 14 | 轴封 | SKF | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 轴套 | SKF | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 压力传感器 | 通用 | 只 | 1 |  |  |
| 17 | 主机 | YNZ-Z12/0.8 蓝德华燕 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 主机 | LB5L 英格索兰 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 主机 | 3F18 阿特拉斯普洛斯 | 台 | 1 |  |  |

二、冷干机常规维修件

| 序号 | 名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟里昂 | R410A | 公斤 | 1 |  | / |
| 2 | 风机 | 90W | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 压缩机 | ASG125CV-A5ET | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 干燥过滤器 | S520 | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 扩散器 | 3立方 | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 消音器 | 3立方 | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 电子排水器 | DN15 | 只 | 1 |  |  |

三、非常规保养件报价

| 东部院区英格索兰无油涡旋机大保养件报价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 空气滤芯 WE22-8 | 4只 |  | 按清洁度情况更换 |
| 2 | 皮带 WE22-8 | 24根 |  | 按实际磨损情况更换 |
| 3 | 止逆阀 | 12只 |  | 4000小时更换 |
| 4 | 补充油脂杯 | 6个 |  | 8000小时更换 |
| 5 | 叶顶密封 | 12套 |  | 8000小时更换 |
| 明湖院区阿特拉斯普洛期无油涡旋机大保养件报价 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 密封条 | 12套 |  | 4000小时更换 |
| 2 | 油脂 | 300g |  | 4000小时更换 |
| 3 | 皮带 SF-18 | 24根 |  | 按实际磨损情况更换 |
| 本部院区18号楼蓝德华燕无油涡旋机大保养件报价 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 皮带 | 12根 |  | 按实际磨损情况更换 |
| 2 | 密封条 | 6套 |  | 4000小时更换 |
| 3 | 油脂 | 150g |  | 4000小时更换 |

评分表

| 评标项目 |  | 评分内容和标准（精确到小数点后一位数） |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） |  | 评标基准价=满足招标文件要求且“评标价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分。其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |
| 技术商务分（70分） | 采购需求响应情况（20分） | 根据投标方案对“服务要求”中各条款响应情况，进行综合评定，酌情给分，满分20分 |
|  | 业绩 （3分） | 2023年1月1日至今，供应商承接过的类似项目业绩，每个项目得1分；最高得3分。（投标文件中提供合同扫描件加盖供应商公章，未按要求提供或合同中没有签订时间的，均不得分） |
|  | 项目理解现状分析(5分) | 根据供应商对本项目理解进行分析，根据分析内容的全面性、 完整性进行综合评议，酌情给分。 |
|  | 项目实施人员配置（5分） | 根据供应商拟派本项目实施人员的工作经验、相关资质等情况综合评议，酌情给分。 |
|  | 项目检测工具配置（5分） | 根据供应商提供的完成本项目的检测工具配置数量、先进性和使用水平等进行综合评议，酌情给分。 |
|  | 保养服务实施方案 （12分） | 根据供应商提供的项目保养实施方案科学性、合理性，进行综合评议，酌情给分。 |
|  | 应急维修服务方案（5分） | 对本项目的应急预案，突发事件的维修响应服务措施等进行综合评议，酌情给分。 |
|  | 服务质量保障措施（5分） | 根据供应商提供的服务质量保障措施进行综合评议，酌情给分。 |
|  | 重难点分析及解决措施（5分） | 根据供应商提供的工作重点、难点分析及解决措施进行综合评议，酌情给分。 |
|  | 维修备件价格（5分） | 根据供应商提供的常规维修配件报价的合理性、优惠力度进行综合评议，酌情给分。 |
| 总分 |  |  |