宁波大学附属人民医院空压机及干燥机维保服务项目院内议标公告
一、项目概况: 
    根据医院空压机及干燥机设备运维需求，我院对以下设备的维保服务进行院内议标，诚邀具备相应资质条件的供应商参与竞标。
    本项目最高限价4.98万元/年，合同签订日起一年，合同期满根据院方需求及服务质量决定是否续签，总服务期不超过三年。
    设备清单如下:
	院区
	名称
	品牌
	型号
	数量
	备注

	本部西院区
	螺杆空压机
	博莱特
	30A-3.4/8
	2台
	住院部地下室正压机房

	
	冷冻压缩空气干燥机
	阿特拉斯
	FXe9
	1台
	

	
	冷冻压缩空气干燥机
	嘉源
	JYH-30F
	1台
	住院部3楼

	
	无油空气压缩机
	奥突斯
	OTS-750X3
	1台
	住院部23层

	
	无油空气压缩机
	奥突斯
	OTS-750X4
	1台
	H层热交换机房

	
	全无油旋涡压缩机
	蓝德华燕
	YNZ-Z12/08-J2
	2台
	18号楼

	本部东院区
	无油涡旋空压机
	英格索兰
	WE22-8
	2台
	地下室正压机房

	
	吸附筒
	上海东亚
	DY01-20-72J-00
	2台
	

	明湖院区
	无油涡旋空压机
	阿特拉斯
	SF18
	2台
	

	
	吸附式干燥机
	阿特拉斯
	ATLS-20HP
	2台
	


    服务要求如下:
    巡检保养：机组运行期内每个月一次提供技术人员上门巡检服务，并提交巡检报告；定期进行维护保养，维护保养的内容：电压、电流、压力等检查；
    年度保养：按年度周期，更换机油、油滤、油气分离器、过滤器滤芯、空气滤芯、氧化铝等耗材，提交年度保养报告和相关照片，如需要请第三方的，所产生的费用由投标方负责。
    应急维修：合同期内，对上述机组的突发性故障提供无限次紧急维修服务。乙方在接到甲方紧急维修通知后，2小时内到达现场并进行故障排除工作，尽快恢复机组正常运行。报价包含维修人工费用，配件费用另计（投标方提供常规配件的供货价格，并承诺所有配件供货价不高于同期市场实际成交价）。
    具体内容详见附件1。
二、投标人资格要求：
1.投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一子包的投标。
3.投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包，实行资格后审。
三、参与投标应提供以下资料（标书一正三副，正本须加盖红章）：
1、营业执照及该项目相关资质证明复印件；
2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；
3、质量保证书及廉洁承诺书；
4、投标一览表及投标报价表；
5、同类项目业绩（提供合同复印件加盖公章）；
6、服务方案；
7、服务承诺；
※标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。
四、商务条款：
服务时间：合同签订日起一年，合同期满根据院方需求及服务质量决定是否续签，总服务期不超过三年。
付款方式：合同签订生效后，每半年支付一次，每次支付50%合同款。
五、评标方法
本次采购采用院内议标的方式，采用综合判定的方法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。
六、报名事项：
1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（东院区11楼1114室）报名，本项目接受电话报名，联系人：肖老师、姚老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2026年8月18日17时。项目咨询：陶老师，0574-87017325。
2、本次议标定于2026年8月19日10时30分，地点：16号楼2楼218会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）。
3、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。
宁波大学附属人民医院
2026-8-12
[bookmark: _GoBack]
附件1：服务要求：
巡检保养：服务提供方在机组运行期内每个月一次提供技术人员上门巡检服务，并提交巡检报告；定期进行维护保养，维护保养的内容：电压、电流、压力等检查，滤芯检测清理等工作。
年度保养：按年度周期，更换机油、油滤、油气分离器、过滤器滤芯、空气滤芯、氧化铝等耗材，提交年度保养报告和相关照片，如需要请第三方的，所产生的费用由投标方负责。
具体内容有：
1、本部西院区博莱特螺杆空压机两台，奥突斯无油空气压缩机两台，根据保养周期更换以下耗材：
	序号
	名称
	规格
	数量
	更换频率

	1
	螺杆机油（半合成）
	17升1桶
	2桶
	一年更换一次

	2
	油过滤器
	德国MANN W962
	2个
	一年更换一次

	3
	油气分离器
	德国MANN LB11102
	2个
	一年更换一次

	4
	空气滤芯
	220*120
	2个
	一年更换一次

	5
	管道过滤器滤芯
	美国汉克森 
E5-2，E5-16，035S
	10支
	一年更换两次



2、本部东院区英格索兰无油涡旋机，两台，根据保养周期更换以下耗材：
	序号
	名称
	规格
	数量
	更换频率

	1
	过滤器滤芯
	FA190I H
	2个
	一年更换一次

	2
	过滤器滤芯
	FA190I D
	2个
	一年更换一次

	3
	过滤器滤芯
	FA190I A
	2个
	一年更换一次

	4
	氧化铝
	D216ILRi40
	400公斤
	一年更换一次



3、明湖院区阿特拉斯普洛斯无油涡旋机，两台，根据保养周期更换以下耗材：
	序号
	名称
	规格
	数量
	更换频率

	1
	过滤器滤芯
	4m3/min
	5个
	一年更换一次

	2
	氧化铝
	84040110000国产
	200公斤
	一年更换一次

	3
	空气滤芯
	
	12个
	一年更换一次



应急维修：
服务提供方接到院方报修电话后须在2小时内响应并赴现场进行维修，以便及时排除故障。故障如需更换配件或产生额外服务费，根据投标常规配件单价另行收费，不在报价清单内的非常规配件或服务，另行询价，服务提供方需承诺供货价格不高于同期市场实际成交价。

其他约定事项：服务提供方在作业过程中造成的人员伤亡、火灾事故或其他安全责任事故、财产损失等，由服务提供方承担全部责任和费用，与采购人无涉。涉及协议条款范围以外事项，双方友好协商解决，协商不成由采购人所在地人民法院处理。

附件2：报价清单：
报价表
	院区
	名称
	品牌
	数量
	年度维保费单价（元）
	合计报价

	本部西院区
	螺杆空压机
	博莱特
	2台
	
	

	
	冷冻压缩空气干燥机
	阿特拉斯
	1台
	
	

	
	冷冻压缩空气干燥机
	嘉源
	1台
	
	

	
	无油空气压缩机
	奥突斯
	1台
	
	

	
	无油空气压缩机
	奥突斯
	1台
	
	

	
	全无油旋涡压缩机
	蓝德华燕
	2台
	
	

	本部东院区
	无油涡旋空压机
	英格索兰
	2台
	
	

	
	吸附筒
	上海东亚
	2台
	
	

	明湖院区
	无油涡旋空压机
	阿特拉斯
	2台
	
	

	
	吸附式干燥机
	阿特拉斯
	2台
	
	

	投标报价（小写）
	
	
	
	

	投标报价（大写）
	
	
	
	


注：1、投标报价超过招标文件中规定的最高限价的投标无效。报价已包含保养人工服务费、税费、保养配件费等保养相关所有费用。
2、投标人需按本表格式填写。

附件3、常规维修和非常规保养配件报价
一、空压机常规维修件
	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量
	单价(元)
	质保期

	1
	电气控制系统
	斯耐德
	套
	1
	
	

	2
	电脑板
	PLT-100
	套
	1
	
	

	3
	冷却器
	3立方
	只
	1
	
	

	4
	主机
	GHH3立方
	套
	1
	
	

	5
	皮带
	XPA-1700
	组
	1
	
	

	6
	进气阀
	AIV50B
	只
	1
	
	

	7
	最小压力阀
	MPV25
	只
	1
	
	

	8
	电磁阀
	三位三通7.4W012S
	只
	1
	
	

	9
	温度探头
	通用
	只
	1
	
	

	10
	安全阀
	3/4
	只
	1
	
	

	11
	单向阀
	CV-02
	只
	1
	
	

	12
	电动机
	22KW
	套
	1
	
	

	13
	电机线圈
	1KW
	圈
	1
	
	

	14
	轴封
	SKF
	套
	1
	
	

	15
	轴套
	SKF
	套
	1
	
	

	16
	压力传感器
	通用
	只
	1
	
	

	17
	主机
	YNZ-Z12/0.8 蓝德华燕
	台
	1
	
	

	18
	主机
	LB5L 英格索兰
	台
	1
	
	

	19
	主机
	3F18 阿特拉斯普洛斯
	台
	1
	
	


二、冷干机常规维修件
	序号
	名称
	产品型号
	单位
	数量
	单价(元)
	质保期

	1
	氟里昂
	R410A
	公斤
	1
	
	/

	2
	风机
	90W
	只
	1
	
	

	3
	压缩机
	ASG125CV-A5ET
	只
	1
	
	

	4
	干燥过滤器
	S520
	只
	1
	
	

	5
	扩散器
	3立方
	只
	1
	
	

	6
	消音器
	3立方
	只
	1
	
	

	7
	电子排水器
	DN15
	只
	1
	
	



三、非常规保养件报价
	东部院区英格索兰无油涡旋机大保养件报价

	序号
	名称
	数量
	单价
	备注

	1
	空气滤芯
WE22-8
	4只
	
	按清洁度情况更换

	2
	皮带
WE22-8
	24根
	
	按实际磨损情况更换

	3
	止逆阀
	12只
	
	4000小时更换

	4
	补充油脂杯
	6个
	
	8000小时更换

	5
	叶顶密封
	12套
	
	8000小时更换

	明湖院区阿特拉斯普洛期无油涡旋机大保养件报价

	序号
	名称
	数量
	单价
	备注

	1
	密封条
	12套
	
	4000小时更换

	2
	油脂
	300g
	
	4000小时更换

	3
	皮带
SF-18
	24根
	
	按实际磨损情况更换

	本部院区18号楼蓝德华燕无油涡旋机大保养件报价

	序号
	名称
	数量
	单价
	备注

	1
	皮带
	12根
	
	按实际磨损情况更换

	2
	密封条
	6套
	
	4000小时更换

	3
	油脂
	150g
	
	4000小时更换







评分表
	评标项目
	评分内容和标准（精确到小数点后一位数）

	
	

	价格分
（30分）
	评标基准价=满足招标文件要求且“评标价格”中最低的价格为评标基准价
基准价得分为满分30分。其他供应商报价得分计算公式如下：
其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100
注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。
2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。

	技术商务分（70分）
	采购需求响应情况（20分）
	根据投标方案对“服务要求”中各条款响应情况，进行综合评定，酌情给分，满分20分

	
	业绩
（3分）
	2023年1月1日至今，供应商承接过的类似项目业绩，每个项目得1分；最高得3分。（投标文件中提供合同扫描件加盖供应商公章，未按要求提供或合同中没有签订时间的，均不得分）

	
	项目理解现状分析(5分)
	根据供应商对本项目理解进行分析，根据分析内容的全面性、 完整性进行综合评议，酌情给分。

	
	项目实施人员配置（5分）
	[bookmark: _Hlk195639724]根据供应商拟派本项目实施人员的工作经验、相关资质等情况综合评议，酌情给分。

	
	项目检测工具配置（5分）
	根据供应商提供的完成本项目的检测工具配置数量、先进性和使用水平等进行综合评议，酌情给分。

	
	保养服务实施方案
（12分）
	根据供应商提供的项目保养实施方案科学性、合理性，进行综合评议，酌情给分。

	
	应急维修服务方案（5分）
	对本项目的应急预案，突发事件的维修响应服务措施等进行综合评议，酌情给分。

	
	服务质量保障措施（5分）
	根据供应商提供的服务质量保障措施进行综合评议，酌情给分。

	
	重难点分析及解决措施（5分）
	根据供应商提供的工作重点、难点分析及解决措施进行综合评议，酌情给分。

	
	维修备件价格（5分）
	根据供应商提供的常规维修配件报价的合理性、优惠力度进行综合评议，酌情给分。

	总分



